СВЕТЛОТЕХНИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

| # | Наименование на помещението | Размери на помещението |  |  | Коеф. на отражение |  |  | Активна височина | индекс | КПД на раб. повърхност | Нормена осветеност | Средна осветеност | Коеф. на запаса | Общ светлинен поток | Светл. Поток на осв. тяло | Борй на осв. тела | Реализиран светлинен поток | Реализирана осветеност | Мощ. На осветителното тяло | Обща инстал. мощност | Стандартен осветител |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дължина | ширина | площ | Раб. повърхност | стени | Таван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | b | S | ρp̣.п. | ρст. | ρт | Һ а.в. | і | ήр.п | Ен | Еср. | К | Фп | Фо.m. | n | Фр. | Ер. | Рл. | Рц. |  |
|  |  | m | m | m² | - | - | - | m | - | - | 1х | 1х | - | 1m | 1m | Бр. | 1m | 1x | W | W |  |
| 1 | Студио 01 | 6,50 | 3,82 | 24,82 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,80 | 1,54 | 0,73 | 200 | 222 | 1,4 | 10567 | 5400 | 2 | 10800 | 227 | 72 | 144 | Кв.п. |
| 2 | Студио 02 | 4,73 | 3,45 | 16,32 | “ | “ | “ | 1,80 | 1,10 | 0,64 | 200 | 222 | “ | 7925 | 5400 | 2 | 10800 | 303 | 72 | 144 | Кв.п. |
| 3 | Студио 06 | 5,50 | 3,56 | 19,27 | “ | “ | “ | 1,80 | 1,2 | 0,59 | 200 | 222 | “ | 9358 | 5400 | 2 | 10800 | 256 | 72 | 144 | Кв.п. |
| 4 | Спалня 07 | 5,79 | 2,78 | 15,90 | “ | “ | “ | 1,80 | 1,03 | 0,59 | 200 | 222 | “ | 8376 | 5400 | 2 | 10800 | 303 | 72 | 144 | Кв.п. |
| 5 | Стая 07 | 5,06 | 3,45 | 18,11 | “ | “ | “ | 1,80 | 1,2 | 0,59 | 200 | 222 | “ | 9540 | 5400 | 2 | 10800 | 251 | 72 | 144 | Кв.п. |
| 6 | Стая 08 | 5,03 | 3,45 | 17,35 | “ | “ | “ | 1,80 | 1,13 | 0,64 | 200 | 222 | “ | 8426 | 5400 | 2 | 10800 | 285 | 72 | 144 | Кв.п. |
| 7 | Стая 12 | 6,28 | 3,45 | 20,31 | “ | “ | “ | 1,80 | 1,2 | 0,64 | 200 | 222 | “ | 9863 | 5400 | 2 | 10800 | 243 | 72 | 144 | Кв.п. |
| 8 | Охрана | 4,93 | 3,45 | 23,30 | “ | “ | “ | 1,80 | 1,10 | 0,64 | 300 | 333 | “ | 12665 | 5400 | 3 | 16200 | 454 | 72 | 216 | Кв.п. |
| 9 | Коридор | 11,0 | 1,30 | 14,36 | “ | “ | “ | 2,60 | 0,45 | 0,43 | 100 | 111 | “ | 5190 | 3350 | 2 | 6700 | 147 | 36 | 72 | Л.л. |
| 10 | Входно фоайе | 6,50 | 3,80 | 24,62 | “ | “ | “ | 2,60 | 1,2 | 0,64 | 150 | 167 | “ | 8994 | 3350 | 3 | 10050 | 187 | 36 | 108 | Л.л. |
| 11 | Обща стая | 8,55 | 7,56 | 64,68 | “ | “ | “ | 2,60 | 1,54 | 0,69 | 500 | 555 | “ | 72835,3 | 5400 | 14 | 75600 | 576 | 72 | 1080 | Ке.п. |
| 12 | Обща стая | 8,55 | 6,88 | 58,87 | “ | “ | “ | 2,60 | 1,47 | 0,69 | 500 | 555 | “ | 66293 | 5400 | 13 | 70200 | 588 | 72 | 936 | Ке.п. |
| 13 | Пом. за чисто бельо | 3,31 | 2,44 | 8,07 | “ | “ | “ | 2,60 | 0,54 | 0,43 | 300 | 333 | “ | 8749,4 | 5400 | 2 | 10800 | 411 | 72 | 144 | Кв.п. |
| 14 | Пом. за мръсно бельо | 3,31 | 2,94 | 9,74 | “ | “ | “ | 2,60 | 0,6 | 0,43 | 300 | 333 | “ | 10560 | 5400 | 2 | 10800 | 341 | 72 | 144 | Кв.п. |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проектант:……………./инж.Гергова/